区（县）级环境保护行政主管部门审批（审查）意见： 榕仓环评〔2023〕18号 福州健嘉康复医院有限公司报送的《福州健嘉康复医院项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条等规定，现提出审批意见如下： 一、根据《报告表》评价结论，同意福州健嘉康复医院有限公司在仓山区建新镇建新南路北侧、台屿河以东租赁福州盘屿中医骨科医院进行福州健嘉康复医院项目建设，项目用地面积6694.39㎡，建筑面积18071.1㎡，设计床位400张。 二、应落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、水泵、风机、脱水机等高噪声设备应合理布局，并采取有效的隔声、减震、降噪等措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2类标准。 2、排水系统应严格落实雨污分流，并根据废水产生量配套相应规模的污水处理设施和事故应急池，食堂废水经隔油预处理后连同医疗废水经治理达标排入市政污水管网，废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。 3、食堂油烟应集中收集经净化达标后引至高空排放，污水处理过程中产生的废气应密闭收集并经除臭除味处理后引至15米以上高空排放，排放口位置、朝向不得影响周边环境，污水处理站周边大气污染物最高允许浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3标准，排气筒DA001污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准，排气筒DA002污染物排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中型标准。 4、固体废物实行分类收集、处置，其中：危险废物应按规范收集贮存并及时交由有资质单位回收处置，化粪池和污水处理站产生的污泥清掏前应进行监测达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中标准后按照危险废物进行处置，生活垃圾应定点收集，及时委托环卫部门清运。 5、按要求做好“分区防渗”措施，建立完善的环保管理制度，加强环保设施运行管理与维护，设置规范化排污口并按照监测计划开展自行监测。 三、我局委托福州市仓山生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督监察和竣工环保验收后的日常环保监督管理工作。 （盖章） 经办人： 年 月 日